## Sheet1
江西-科兴-二燃室变量表
开关量输入 |  |  |  | 开关量输出 |  |  |  | 模拟量输入 |  |  |  | 模拟量输出
序号 | 名称 | 地址 | 备注 | 序号 | 名称 | 地址 | 备注 | 序号 | 名称 | 地址 | 备注 | 序号 | 名称 | 地址 | 备注
1 | 风机运行 | I0.0 |  | 1 | 风机启停 | Q0.0 |  | 1 | 1#炉膛温度 | AIW0 |  | 1 | 1#燃气调节阀控制 | AQW0
2 | 风机故障 | I0.1 |  | 2 | 1#阀启停 | Q0.1 |  | 2 | 1#炉膛压力 | AIW2 |  | 2 | 1#空气调节阀控制 | AQW2
3 | 风机远程 | I0.2 |  | 3 | 2#阀启停 | Q0.2 |  | 3 | 1#空气调节阀反馈 | AIW4 |  | 3 | 2#燃气调节阀控制 | AQW4
4 | 1#阀运行 | I0.3 |  | 4 | 3#阀启停 | Q0.3 |  | 4 | 1#燃气调节阀反馈 | AIW6 |  | 4 | 2#空气调节阀控制 | AQW6
5 | 1#阀故障 | I0.4 |  | 5 | 4#阀启停 | Q1.0 |  | 5 | 2#炉膛温度 | AIW8
6 | 1#阀远程 | I0.5 |  | 6 | 1#点火变压器 | Q2.0 |  | 6 | 2#炉膛压力 | AIW10
7 | 2#阀运行 | I0.6 |  | 7 | 1#点火电磁阀 | Q2.1 |  | 7 | 2#空气调节阀反馈 | AIW12
8 | 2#阀故障 | I0.7 |  | 8 | 2#点火变压器 | Q2.2 |  | 8 | 2#燃气调节阀反馈 | AIW14
9 | 2#阀远程 | I1.0 |  | 9 | 2#点火电磁阀 | Q2.3 |  | 9 | 2火焰调节 | AIW50
10 | 3#阀运行 | I1.1 |  | 10 | 1点火成功 | Q14.0 |  | 10 | 1火焰调节 | AIW52
11 | 3#阀故障 | I1.2 |  | 11 | 1允许点火 | Q14.1
12 | 3#阀远程 | I1.3 |  | 12 | 电源指示 | Q14.2
13 | 4#阀运行 | I2.3 |  | 13 | 燃气泄漏报警 | Q14.3
14 | 4#阀故障 | I2.4 |  | 14 | 2允许点火 | Q14.4
15 | 4#阀远程 | I2.5 |  | 15 | 2点火成功 | Q14.5
16 | 1#空气压力 | I3.0 |  | 16 | 报警 | Q14.7
17 | 1#燃气压力 | I3.1
18 | 2#空气压力 | I3.2
19 | 2#燃气压力 | I3.3
20 | 燃气泄露 | I3.4
21 | 1#点火成功 | I4.0
22 | 2#点火成功 | I4.1
23 | 1点火 | I14.0
24 | 1熄火 | I14.1
25 | 本地 | I14.3
26 | 远程 | I14.2
27 | 消音 | I14.4
28 | 2点火 | I14.5
29 | 2熄火 | I14.6
30
31 | 点亮屏幕 | I15.0
32 | 急停 | I15.1

## plc变量
序号 | 名称 | 地址 |  | 备注
|  | 0-7 | 8-15
| 40001 | VB1 | VB0 |  | 40001 | vb2
| 40002 | VB3 | VB2 |  | 40002 | vb4
| 40003 | VB5 | VB4 |  | 40003 | vb6
| 40004 | VB7 | VB6 |  | 40004 | vb8
| 40005 | VB9 | VB8 |  | 40005 | vb10
| 40006 | VB11 | VB10 |  | 40006 | vb12
| 40007 | VB13 | VB12 |  | 40007 | vb14
| 40008 | VB15 | VB14 |  | 40008 | vb16
| 40009 | VB17 | VB16 |  | 40009 | vb18
| 40010 | VB19 | VB18 |  | 40010 | vb20
| 40011 | VB21 | VB20 |  | 40011 | vb22
| 40012 | VB23 | VB22 |  | 40012 | vb24
| 40013 | VB25 | VB24 |  | 40013 | vb26
| 40014 | VB27 | VB26 |  | 40014 | vb28
| 40015 | VB29 | VB28 |  | 40015 | vb30
| 40016 | VB31 | VB30 |  | 40016 | vb32
| 40017 | VB33 | VB32 |  | 40017 | vb34
| 40018 | VB35 | VB34 |  | kbs/bcb
| 40019 | VB37 | VB36
| 40020 | VB39 | VB38
| 40021 | VB41 | VB40
| 40022 | VB43 | VB42
| 40023 | VB45 | VB44
| 40024 | VB47 | VB46
| 40025 | VB49 | VB48
| 40026 | VB51 | VB50
| 40027 | VB53 | VB52
| 40028 | VB55 | VB54
| 40029 | VB57 | VB56
| 40030 | VB59 | VB58
| 40031 | VB61 | VB60
| 40032 | VB63 | VB62
| 40033 | VB65 | VB64
| 40034 | VB67 | VB66
| 40035 | VB69 | VB68
| 40036 | VB71 | VB70
| 40037 | VB73 | VB72
| 40038 | VB75 | VB74
| 40039 | VB77 | VB76
| 40040 | VB79 | VB78
| 40041 | VB81 | VB80
| 40042 | VB83 | VB82
| 40043 | VB85 | VB84
| 40044 | VB87 | VB86
| 40045 | VB89 | VB88
| 40046 | VB91 | VB90
| 40047 | VB93 | VB92
| 40048 | VB95 | VB94
| 40049 | VB97 | VB96
| 40050 | VB99 | VB98
| 40051 | VB101 | VB100
| 40052 | VB103 | VB102
| 40053 | VB105 | VB104
| 40054 | VB107 | VB106
| 40055 | VB109 | VB108
| 40056 | VB111 | VB110
| 40057 | VB113 | VB112
| 40058 | VB115 | VB114
| 40059 | VB117 | VB116
| 40060 | VB119 | VB118
| 40061 | VB121 | VB120
| 40062 | VB123 | VB122
| 40063 | VB125 | VB124
| 40064 | VB127 | VB126
| 40065 | VB129 | VB128
| 40066 | VB131 | VB130
| 40067 | VB133 | VB132
| 40068 | VB135 | VB134
| 40069 | VB137 | VB136
| 40070 | VB139 | VB138
| 40071 | VB141 | VB140
| 40072 | VB143 | VB142
| 40073 | VB145 | VB144
| 40074 | VB147 | VB146
| 40075 | VB149 | VB148
| 40076 | VB151 | VB150
| 40077 | VB153 | VB152
| 40078 | VB155 | VB154
| 40079 | VB157 | VB156
| 40080 | VB159 | VB158
| 40081 | VB161 | VB160
| 40082 | VB163 | VB162
| 40083 | VB165 | VB164

## 远程变量
远程控制变量表
序号 | 名称 | ModbusTcp地址 | S7-200地址 | 数据类型 | 读写 | 备注
| 1#燃气调节阀HMI设定值 |  | VD20 | float | 读写
| 1#燃气调节阀实际设定值 |  | VD120 | float
| 1#电位器设定值 |  | VD28 | float
| 1#空燃比 |  | VD12 | float | 读写
| 2#燃气调节阀HMI设定值 |  | VD24 | float | 读写
| 2#燃气调节阀实际设定值 |  | VD160 | float
| 2#电位器设定值 |  | VD32 | float
| 2#空燃比 |  | VD16 | float | 读写
| 1#空气调节阀反馈 |  | VD36 | float | 只读
| 1#燃气调节阀反馈 |  | VD40 | float | 只读
| 2#空气调节阀反馈 |  | VD44 | float | 只读
| 2#燃气调节阀反馈 |  | VD48 | float | 只读
| 1#炉膛温度 |  | VD52 | float | 只读
| 1#炉膛压力 |  | VD64 | float | 只读
| 2#炉膛温度 |  | VD260 | float | 只读
| 2#炉膛压力 |  | VD264 | float | 只读
| 炉膛温度高设定值 |  | VD56 | float | 读写
| 炉膛温度低设定值 |  | VD60 | float | 读写
| 炉膛压力高设定值 |  | VD76 | float | 读写
| 炉膛压力低设定值 |  | VD80 | float | 读写
| 炉膛压力量程上限 |  | VD68 | float | 读写
| 炉膛压力量程下限 |  | VD72 | float | 读写
| 1#炉膛温度高报警 |  | V8.4 |  | 只读
| 1#炉膛温度低报警 |  | V9.4 |  | 只读
| 1#炉膛压力高报警 |  | V10.4 |  | 只读
| 1#炉膛压力低报警 |  | V11.4 |  | 只读
| 2#炉膛温度高报警 |  | V98.4 |  | 只读
| 2#炉膛温度低报警 |  | V99.4 |  | 只读
| 2#炉膛压力高报警 |  | V108.4 |  | 只读
| 2#炉膛压力低报警 |  | V109.4 |  | 只读
| 风机运行 | I0.0 | V300.0 | B00L | 只读
| 风机故障 | I0.1 | V300.1 |  | 只读
| 风机远程 | I0.2 | V300.2 |  | 只读
| 1#阀运行 | I0.3 | V300.3 |  | 只读
| 1#阀故障 | I0.4 | V300.4 |  | 只读
| 1#阀远程 | I0.5 | V300.5 |  | 只读
| 2#阀运行 | I0.6 | V300.6 |  | 只读
| 2#阀故障 | I0.7 | V300.7 |  | 只读
| 2#阀远程 | I1.0 | V301.0 |  | 只读
| 3#阀运行 | I1.1 | V301.1 |  | 只读
| 3#阀故障 | I1.2 | V301.2 |  | 只读
| 3#阀远程 | I1.3 | V301.3 |  | 只读
| 4#阀运行 | I2.3 | V302.3 |  | 只读
| 4#阀故障 | I2.4 | V302.4 |  | 只读
| 4#阀远程 | I2.5 | V302.5 |  | 只读
| 1#空气压力 | I3.0 | V303.0 |  | 只读
| 1#燃气压力 | I3.1 | V303.1 |  | 只读
| 2#空气压力 | I3.2 | V303.2 |  | 只读
| 2#燃气压力 | I3.3 | V303.3 |  | 只读
| 燃气泄露 | I3.4 | V303.4 |  | 只读
| 1#点火成功 | I4.0 | V304.0 |  | 只读
| 1#UV故障 |  | V304.1 |  | 只读
| 2#点火成功 | I4.1 | V304.2 |  | 只读
| 2#UV故障 |  | V304.3 |  | 只读
| 鼓风机启动 |  | V92.0 |  | 读写
| 鼓风机停止 |  | V92.1 |  | 读写
| 鼓风机故障 |  | V85.0 |  | 只读
| 1#阀启动 |  | V93.0 |  | 读写
| 1#阀停止 |  | V93.1 |  | 读写
| 1#阀故障 |  | V86.0 |  | 只读
| 2#阀启动 |  | V94.0 |  | 读写
| 2#阀停止 |  | V94.1 |  | 读写
| 2#阀故障 |  | V87.0 |  | 只读
| 3#阀启动 |  | V95.0 |  | 读写
| 3#阀停止 |  | V95.1 |  | 读写
| 3#阀故障 |  | V88.0 |  | 只读
| 4#阀启动 |  | V96.0 |  | 读写
| 4#阀停止 |  | V96.1 |  | 读写
| 4#阀故障 |  | V89.0 |  | 只读
| 远程消音 |  | V97.0 |  | 读写
| 1#点火失败 |  | V280.4
| 2#点火失败 |  | V280.5
| 1#点火电磁阀 | Q2.1 | V280.0
| 2#点火电磁阀 | Q2.3 | V280.1
| 1#点火变压器 | Q2.0 | V280.2
| 2#点火变压器 | Q2.2 | V280.3
| 1允许点火 | Q14.1 | V305.1
| 2允许点火 | Q14.4 | V305.4